Техническо задание

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„НИС Петрол“ ЕООД

- ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА:

Предмет на настоящия търг е избор на компания-партньор, специализирана в извършване на контролни измервания на факторите на работна среда и оценяване на съответствията с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и сертифицирана като „Орган за контрол от вида „C”. Измерванията се извършват веднъж годишно по предварително съгласуван график.

- ДЕЙНОСТИ:

Извършване на годишни контролни измервания и оценяване на съответствията съгласно действащото законодателство, касаещо здравословните и безопасни условия на труд по обекти на дружеството, а именно:

  - Измерване на параметъра/характеристиката на фактора/елемента/опасността на условията на труда - Електроопасност в работните зони за съответствие с минималните изисквания за здравословни и безопасни  условия на труд.

По параметри:

- Електрическо съпротивление на изолацията на електрозахранващите кабели - (МΩ), Импеданс на контура фаза-защитен проводник (Ω), Допирно напрежение (V), защитен заземител (Ω), време на задействие (ms) и дефектен ток (mА) на прекъсвачите за защитно изключване ПЗИ/Fi-защити, Съпротивление на заземителите (Ω) от заземителните уредби на защитите срещу поражение от индиректен допир.

  - Контрол, извършен чрез измерване на параметъра/характеристиката на фактора/елемента/опасността на условията на труда на елемента/опасността на условията на труда - Пожароопасност в работните зони за съответствие с минималните изисквания за безопасни условия на труд.

По параметри:

- Специфично съпротивление на почвата (Ωm) и Импулсно съпротивление на заземителите (Ω) от заземителните уредби на защитите срещу пряко поражение от мълнии.

  - Контрол, извършен чрез измерване на параметъра/характеристиката на фактора/елемента/опасността на условията на труда Взривоопасност/опасност от експлозия в работните зони за съответствие с минималните изисквания за безопасни условия на труд.

По параметри:

- Съпротивление на заземителите (Ω) от заземителните уредби на защитите срещу индуктирани електростатични заряди и заряди от електромагнитна индукция.

  - Контрол, извършен чрез измерване на параметъра/характеристиката на фактора/елемента/опасността на условията на труда - Опасност от корозия в работните зони, защитени с катодна/електрохимична защита за съответствие с минималните изисквания за безопасни условия на труд

По параметри:

- Плътност на поляризационния ток на съоръжението (А/m2), Потенциална разлика подземно метално съоръжение-земя (V), Поляризационен потенциал на съоръжението (V) и Специфично съпротивление на изолацията на съоръжението (Ωm).

  - Периодично /ежегодно/ обучение на отговорника за газовите съоръжения и инсталации и съоръженията под налягане за безопасните методи на работа. Обучението се извършва съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане (Д.в. бр.64/2008 г.), Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Д.в., бр.82/2004 г.) и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Д.в., бр.67/2004 г.). Обучението се удостоверява с издаване на протокол и удостоверение за успешно положен изпит.

При поискване извършване на обучения или измерване на фактори:

Първоначално /еднократно/ обучение на нов дилър и управител съгласно Закона за безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обучението се удостоверява с приемателно-предавателен протокол за предадена пълна документация за цялостна организация на дейността в обекта по правила за здравословни и безопасни условия на труд, съдържаща заповеди, програми, правила за работа, протоколи от изпити и др.

Първоначално (при назначаване на нов дилър или управител) обучение на персонала, обслужващ електрическите съоръжения и инсталации на обектите за придобиване на първа квалификационно група за електробезопасност, съгласно чл.12 от Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн., Дв, бр.21/2005 г.). Обучението се удостоверява с издаване на протокол и удостоверение за всеки курсист за успешно положен изпит.

Измерване на параметрите/характеристиките на фактора/елемента/опасността на условията на труда - Микроклимат в работните зони, за установяване съответствието им с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

По параметри:

Температура на въздуха (°С); Относителна влажност на въздуха (%); Скорост на движение на въздуха (m/s).

Измерване на параметрите/характеристиките на вентилационните системи за установяване съответствието им с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

По параметри:

Скорост на движение на въздушния поток (m/s) и дебит на въздушния поток (m3/h).

Измерване на параметрите/характеристиките на фактора/елемента/опасността на условията на труда - Осветление в работните зони за установяване съответствието им с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

По параметри:

Осветеност (Lx).

Измерване на параметрите/характеристиките на фактора/елемента/опасността на условията на	 труд - Шум в работните зони за установяване съответствието им с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

По параметри:

Дневно/седмично ниво на експозиция на шум Lex, dB(A) и ниво на върхово звуково налягане peak, dB(C)

Измерване на параметрите/характеристиките на фактора/елемента/опасността на условията на труд - Химични агенти в работните зони, за установяване съответствието им с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

По параметри:

Концентрация на химичен агент – бензин, пропан/бутан или природен газ (метан) - (mg/m3)

Измерване на параметъра/характеристиката на фактора/елемента/опасността на условията на труд - Огневи работи в работните зони за съответствие с минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

По параметри:

Долна концентрационна граница на възпламеняване на смеси на въздуха с пари и газове от бензин, пропан/бутан или природен газ (метан) - (mg/m3).

Периодично /на две години/ обучение на персонал, обслужващ електрическите съоръжения и инсталации на обектите за придобиване на съответна квалификационна група за електробезопасност, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в  електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл.изм.-Д.в., бр.19 от 2005 г.)“. Обучението се удостоверява с издаване на протокол и удостоверение за всеки курсист за успешно положен изпит.

- Цени за видове услуги, предмет на настоящия търг

Приложение 1 – Цена за обект

Приложение 2 – Единични цени

- Критерии за оценка на офертите

Оценка на база „Най-ниска цена“ при покрити изисквания и положителна техническа оценка.