**Покана за оферта SAP 10026632**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От: | Иван Къчев |
|  |  | Тел.: | 8122455 |
|  |  | Факс: |  |
|  |  | E-mail: | ikachev[@sofiyskavoda.bg](mailto:hrzangov@sofiyskavoda.bg) |
|  |  | Дaта: | 03.12. 2024г. |
|  |  | Стр. | 1 |

**Уважаеми дами и господа,**

Молим в срок до **3(три) работни дни до 16:30 часа на последния ден на посочения срок**, считано от датата на настоящата покана да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за следната доставка/услуга:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Н№** | **Описание на стоките/ услуги** | **Количество**  **/м. ед./** | **Ед. Цена лева, без ДДС** | **Обща сума лева, без ДДС** |
| **1** | **Изработка, доставка и монтаж на неръждаеми елементи и тръбопроводи за присъединяване на филтър№3 към технологичната инсталация на ПСПВ „Пасарел“ съгласно приложение** | **Съгласно приложение** |  |  |

**1. Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място на доставка/изпълнение (DDP място за доставка/изпълнение съгласно Incoterms), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД, подразбиращи се или изрично упоменати. Изразете цените в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.**

**2. Място за доставка/изпълнение** ПСПВ Пасарел.

**3. Офертата трябва да включва:**

* **срок на изпълнение/доставка.**
* **График за изпълнение, ако доставката се прави на партиди.**
* ***гаранционен срок* на стоките/услугите (**в години, месеци или дни, покритие и условия, при които важи гаранцията, нормативно регламентиран – в случай че е приложимо).
* ***Срок на валидност на офертата -*** в календарни или работни дни или до конкретна дата, не по-малко от 60 дни от датата на получаване на офертата;
* Срок и процедура за приемане на рекламации;

**4. Офертата трябва да бъде придружена с:**

* всички приложими изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи.

**5. Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условия за покупки на Софийска вода АД,** съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката, публикувани на електронен адрес: www.sofiyskavoda.bg

**6. Начин на плащане:** 100% след доставка на стоките, в срок до 60 дни след получаване на приемателно-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.

**7.** **Указания за подаване на офертата**: в определения по-горе срок за подаване (до 16.30 часа), на български език, на имейл или в запечатан плик в Деловодството на „Софийска вода” АД, бул."Цар Борис III" № 159, на вниманието на Иван Къчев – старши специалист „Администриране на договори по ЗОП”***.*** Върху плика с офертата кандидата посочва своето наименование, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и предмета на офертата.

**8.** Моля, потвърдете получаването на настоящата покана за оферта в срок до 24 часа от изпращането й. (в случай, че поканата е изпратена до конкретни фирми).

**9**. **Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка: най- ниска предложена цена.**

**10. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!**

Благодарим предварително!

Суважение**,**

Иван Къчев Свилен Габровски

Старши специалист “Администриране на договори по ЗОП” Директор „Логистика и снабдяване”

**Технически спецификации и изисквания**

Относно: Изработка, доставка и монтаж на неръждаеми елементи и тръбопроводи за присъединяване на филтър№3 към технологичната инсталация на ПСПВ „Пасарел“

Във филтърния корпус на ПСПВ Пасарел има обособено място за монтаж на 3-ти напорен пясъчен филтър, който трябва да се присъедини към технологичната инсталация.

1. Необходимо е да бъде подадена цялостна оферта за изработка, доставка на неръждаеми елементи (фитинги и арматури) и изграждане на тръбна разводка за напорен пясъчен филтър в ПСПВ Пасарел, по указание и спецификация на Възложителя.

**Спецификация на материалите и монтажните работи:**

- Тръба неръждаема AISI304, DN150 – 9 m.

- Коляно неръждаемо AISI304, DN150 – 4 бр.

- Тройник неръждаем AISI304, DN150 – 2 бр.

- Скоба неръждаема AISI304, DN150 – 3 бр.

- Преход неръждаем AISI304, DN150/100 – 2 бр.

- Тройник преходен неръждаем AISI304, DN150/100 – 3 бр.

- Фланец неръждаем AISI304, DN150 – 4 бр.

- Фланец неръждаем AISI304, DN100 – 4 бр.

- Тръба неръждаема AISI304, DN100 – 2 m.

- Коляно неръждаемо AISI304, DN100 – 2 бр.

- Скоба неръждаема AISI304, DN100 – 1 бр.

- Коляно неръждаемо AISI304, DN25 – 3 бр.

- Тройник неръждаем AISI304, DN25 – 1 бр.

- Скоба неръждаема AISI304, DN25 – 2 бр.

- Тръба неръждаема AISI304, DN63 – 6 m.

- Коляно неръждаемо AISI304, DN63 – 2 бр.

- Скоба неръждаема AISI304, DN63 – 3 бр.

- Монтаж на НАЛИЧНИ автоматични вентили (доставка на Възложителя)

- Нивелиране и анкериране на пясъчен филтър

- Монтаж на доставените тръбопроводи.

***Забележка: Монтажните работи ще бъдат извършени с аргонов заваръчен апарат, със***

***защитен газ за заварките - аргон***.

1. Изисквания към Изпълнителя:

* Да има минимум 3 годишен опит при изпълнение на подобни обекти (монтаж на напорни пясъчни филтри). Да предостави списък с изпълнени обекти през последните три години
* Да разполага с Материално техническа база за производство на елементи от неръждаема стомана. Да предостави кратко описание на базата
* Да разполага с квалифициран персонал, в т.ч. заварчик-паспортчик.
* Да предостави необходимите документи (сертификати на материалите) като последните трябва да имат необходимите разрешения за влагане във питейни води или инсталации за хранително-вкусова промишленост.
* Да предостави необходимите Протоколи от изпитване на заваръчните шевове.

Преди подаване на офертата е необходим задължителен оглед на обекта, за да се запознае с неговите специфики и да получи указания от Възложителя за монтажните работи. Лице за контакт: д-р инж. Райко Цветанов, моб.тел 0887 76 29 44